| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 编号 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 应急电源车 | 整车要求 |  | 二类底盘, 平头可翻转式,电加热冷起动装置,标准制冷空调,液压助力转向； | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 驾驶室内配置有倒车雷达； |  |  |
|  |  |  |  | ★外型尺寸：8300×2500×3850(ｍｍ)≤长×宽×高≤9000×2550×3950 (ｍｍ)； |  |  |
|  |  |  |  | ★总质量：≤18000kg； |  |  |
|  |  |  |  | 司乘人员数：≥3人； |  |  |
|  |  |  |  | 发动机额定功率: ≥169kw； |  |  |
|  |  |  |  | 排放标准：国Ⅵ； |  |  |
|  |  |  |  | 驱动型式：4×2后轮驱动； |  |  |
|  |  |  |  | ★轴距：≥4500mm； |  |  |
|  |  |  |  | 燃油种类：柴油； |  |  |
|  |  |  |  | 最高车速：≥89km/ｈ |  |  |
|  |  | 车厢要求 |  | 车厢顶部平坦，顶盖四角安装示宽灯，顶部配置升降照明设备； |  |  |
|  |  |  |  | 厢体应具有运输、防雨、防腐、防火、防锈、防尘、隔音功能，全封闭车厢，外部材质为优质冷轧钢板，内衬为优质冷轧钢板折弯骨架，工艺先进，强度牢靠； |  |  |
|  |  |  |  | 在作业中有严格的防漏电保护措施； |  |  |
|  |  |  |  | 厢体机组进、排风口应安装百叶窗，汽车运行及电站停放时应使厢体密闭，防止雨水及灰尘进入厢体； |  |  |
|  |  |  |  | 应配专用排烟系统，排烟系统应外置，烟囱为自动开启烟囱，当发电时，烟囱自动开启，不发电时，烟囱关闭； |  |  |
|  |  |  |  | 车门及阶梯：厢体两侧应设有发电机组进排风门，检修工作门、发电机组观察窗，车厢后门开门形式为卷帘门；车厢侧面、后部下围应设有隐蔽式抽拉体，便于上下车厢； |  |  |
|  |  |  |  | 急停开关：在控制柜处应设置急停开关，当发电机组出现异常情况时便于停机； |  |  |
|  |  |  |  | 车厢表面采用汽车喷漆工艺，并应能满足用户要求喷底色、文字、图案等； |  |  |
|  |  |  |  | 机组安装结构排列合理、整齐；具备抗震功能，车厢内空间宽敞，方便维护操作； |  |  |
|  |  |  |  | 发电机组安装在发电室，采用螺栓结构固定，拆卸方便，发电机组可取出大修； |  |  |
|  |  |  |  | 电缆及收放系统：要求配备双向电动电缆收放绞盘；打开后门操作，电缆采用YC185重型橡套电缆； |  |  |
|  |  |  |  | 车厢地板表层应采用花纹防滑钢板； |  |  |
|  |  |  |  | 车厢内所有电气布线合理美观； |  |  |
|  |  |  |  | 车辆厢体要求采用整体包覆式，设置下围箱，下围箱内应设置2只以上储藏箱，放置相关维修工具、接地装置等物品；接线安装位置要求设置在车厢侧面合理位置，密闭防水； |  |  |
|  |  |  |  | 车厢内部必须粘贴有安全警示以及安全操作规程、守则等标牌，标牌采用防水PVC板制作。 |  |  |
|  |  | 发电机组要求 |  | ★额定功率：≥500kw； |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统：控制系统可显示水温、油压、转速、频率、各项电压、电流、功率等； |  |  |
|  |  |  |  | ★油箱：底座油箱，可满足机组连续工作8小时以上。 |  |  |
|  |  | 控制系统要求 |  | ★控制系统为智能型控制，各使用功能均采用一键式启动； |  |  |
|  |  | 支撑腿要求 |  | 车辆底盘装配四个液压支承腿，单支撑腿承载能力10T，供发电时或停车时支撑机组；支承腿采用液压驱动，前后支腿应可单独和同时伸缩； |  |  |
|  |  |  |  | 手动液压控制； |  |  |
|  |  | 电源要求 |  | 主用电力输出：采用电动或液压双向绞盘，电源输出距离≥30米，线缆采用重型橡套电缆（可承受全功率输出），电缆出线段端采用快插形式与负载连接； |  |  |
|  |  |  |  | 外接电源：380V和220V外接电源输出插座 |  |  |
|  |  | 接地装置要求 |  | 接地桩和接地电缆线，连接车箱内专设的接地桩头，连接方便； |  |  |
|  |  | 照明要求 |  | 内部照明：交直流照明各一组； |  |  |
|  |  |  |  | 外部照明：外部配置遥控照明灯一套；。 |  |  |