技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 底盘 | 二类底盘,6X4后轮驱动,平头排半可翻转式,标准制冷空调,液压助力转向,柴油发动机尾气排放符合国Ⅴ标准。燃油类型：0#柴油 |
|  |  | 底盘发动机 | 符合国际或国内行业标准，功率≥198kw |
|  |  | ★轴距 | ≥5350+1350mm |
|  |  | ★整车尺寸 | 长×宽×高：≥11600mm×2500mm×3980mm； |
|  |  | 驾驶室准乘人数 | ≥3人 |
|  |  | ★总质量 | ≥25000kg |
|  |  | 最高车速 | ≥90km/h |
|  |  | 接近角/离去角 | ≥18°/10° |
|  |  | 转弯半径 | ≤18m |
|  |  | ★最大扭矩/转速 | ≥970 N.m /(1300-1500) r/min |
|  |  | ★排量（L) | ≥6.7 |
| 2 | 车厢 | ★车厢布置 | - 车厢顶部平坦，安装示廓灯，顶部配置升降照明设备； （2） 厢体应具有运输、防雨、防腐、防火、防锈、防尘、隔音功能，全封闭车厢，外部材质为优质冷轧钢板，内衬为优质冷轧钢板折弯骨架； （3） 在作业中有严格的防漏电保护措施； （4） 厢体机组进、排风口应安装百叶窗，汽车运行及电站停放时应使厢体密闭； （5） 应配专用排烟系统，排烟系统应外置，烟囱为自动开启烟囱，当发电时，烟囱自动开启，不发电时，烟囱关闭； （6） 车门及阶梯：厢体两侧应设有发电机组进排风门，检修工作门、发电机组观察窗，车厢后门开门形式为卷帘门。车厢侧面、后部下围应设有隐蔽式抽拉梯。 （7） 急停开关：在控制柜处应设置急停开关，当发电机组出现异常情况时便于停机； （8） 车厢表面应能满足用户要求喷底色、文字、图案等； （9） 机组安装结构排列合理、整齐；具备抗震功能，车厢内空间宽敞，方便维护操作。 （10） 发电机组安装在发电室，采用螺栓结构固定，拆卸方便，发电机组可取出大修； （11） 车厢地板表层应采用花纹防滑钢板； （12） 车辆厢体要求采用整体包覆式，设置下围箱，下围箱内应设置2只以上储藏箱，放置相关维修工具、接地装置等物品；接线安装位置要求设置在车厢侧面合理位置，密闭防水； |
| 3 | ★发电机组 | 额定功率 | ≥200kw |
|  |  | 油箱 | 油箱，可满足机组连续工作8小时以上。 |
|  |  | 检测报告 | 发电机组需提供由具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的检测报告 |
| 4 | ★控制 系统 | 电路系统 | 控制系统为智能型控制，各使用功能均采用一键式启动。发电机组低压控制系统需提供3c认证证书 |
| 5 | 自吸泵 | 形式 | 自吸排污泵 |
|  |  | 流量 | ≥1500 m³/h★ |
|  |  | 吸程 | ≥8m★ |
|  |  | 扬程 | ≥20m★ |
|  |  | 电机功率 | ≤132KW |
| 6 | 抽水管 |  | 自吸泵进口尺寸DN200，抽水管采用无钢丝内衬透明水管；接头采用东方式快速接头，并配抽水滤网。 |
| 7 | 排水管 |  | 水泵出水口尺寸DN150，软管为不锈钢快速接头连接，操作方便，安全可靠。水管内径150mm，水管材质为外尼龙内衬pvc水带，耐磨，耐压。 |
| 8 | 液压工具 | 动力站及液压泵 | 1台液压动力站。工作压力≥14Mpa；输出流量：≥2×30L/min。动力站外形尺寸长宽×高：≤953mm×654mm×762mm。 2台液压泵：口径：DN100。液压泵送颗粒：≥80mm。液压泵流量≥200m³/h，液压泵扬程≥14m。液压流量：26～35 L/min。接口：平口快速接头。每套配置带快速接头的液压管，长度15m。出水管长度50m。 |
| 9 | 支撑腿 | 液压支撑腿 | 根据车辆的承载能力，车辆底盘装配四个液压支承腿，手动控制,单支撑腿承载能力10000kg，供发电时或停车时支撑机组；支承腿采用液压驱动，前后支腿应可单独和同时伸缩。 |
|  |  | 控制 | 手动液压控制 |
| 10 | 电源 | ★外接电源 | 380V和220V外接电源输出插座 |
| 11 | 接地装置 | 接地装置 | 接地桩和接地电缆线，连接车箱内专设的接地桩头，连接方便 |
| 12 | 照明 | 内部照明 | 交直流照明各一组 |
| 13 | 车载工具 | 车载吊机 | 起吊重量≥500kg，用于液压工具，水泵等设备起吊工作，减轻搬运负担。 |

车辆须满足公安交通管理部门落籍要求，具备工信部公告，并列入环保目录，并免征车辆购置附加税。